<표1> K사 연도별 불꽃감지기 제품검사현황

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014.7	계
합격	107	641	1,760	2,474	3,020	3,862	3,807	4,638	2,843	23,152 (89.6)
불합격	50	150	120	470	570	260	587	240	255	2,702 (10.4%)
계	157	791	1,880	2,944	3,590	4,122	4,394	4,878	3,098	25,854 (100%)

자료: 소방방재청

<표2> K사 보유 형식 중 불량 불꽃감지기로 판명된 현황

순번	승인번호	승인일자	합격수량	승인 상태	불량판정 (폐기대상)	불량판정 근거
1	감08-15	2008-02-29	1,360	취소	불량	성능시험결과
2	감08-41	2008-09-16	1,790	취소	불량	경찰수사결과
3	감09-34	2009-12-10	3,134	승인	불량	경찰수사결과
4	감10-60	2010-04-07	160	승인	불량	성능시험결과
5	감10-62	2010-04-14	404	취소	불량	성능시험결과
6	감10-63	2010-04-14	1,934	승인	불량	경찰수사결과
7	감10-72	2010-05-13	20	승인	불량	경찰수사결과
8	감11-24	2011-07-07	2,419	승인	불량	경찰수사결과
9	감11-24-1	2013-03-22	2,300	승인	불량	경찰수사결과
10	감11-31	2011-08-09	361	승인	불량	경찰수사결과
11	감11-33	2011-08-25	275	승인	불량	성능시험결과
12	감13-40	2013-10-08	1,210	승인	불량	경찰수사결과
소계			15,367	교체·폐기 대상
1	감09-9	2009-04-24	410	승인	검사진행 중	성능검사 중
2	감07-24	2007-07-06	1,392	승인	검사진행 중
3	감09-13	2009-06-12	115	승인	검사진행 중
4	감09-37	2009-12-24	77	승인	검사진행 중
5	감10-10	2010-01-29	55	승인	검사진행 중
6	감11-2	2011-01-31	-	승인	검사진행 중
7	감11-45	2011-10-27	680	승인	검사진행 중
8	감11-50	2011-12-14	1,154	승인	검사진행 중
9	감12-5	2012-01-25	264	승인	검사진행 중
10	감12-6	2012-01-31	18	승인	검사진행 중
11	감12-23	2012-05-17	36	승인	검사진행 중
12	감11-50-1	2012-09-17	1,848	승인	검사진행 중
13	감13-4	2013-01-31	60	승인	검사진행 중
14	감13-4-1	2013-07-26	120	승인	검사진행 중
15	감06-18	2006-09-15	107	취소	검사진행 중
16	감06-18-1	2007-03-06	1,079	취소	검사진행 중
17	감09-1	2009-01-20	370	취소	검사진행 중
소계			7,785
총 계			23,152

자료: 한국소방산업기술원

<표3> K사 불량 불꽃감지기(12개 형식) 설치 실태조사 현황

구 분	총합계	공공기관	교육기관	문화재/사찰	일반기업	정부기관
대상	351	36	42	37	216	20
개수	4,845	830	112	259	3,542	102
설치된곳 예		신고리2발전소 한국중부발전 보령 한울원자력 1발전소 안산복합화력발전소 중부천연가스발전소 국제금융센터 등	용강초등학교(서울) 자운초등학교(서울) 서라벌중학교(서울) 동폐고등학교(경기) 부산외국어대학교 서울대 암센터 등	경복궁 부석사(경북) 법주사(충북) 금산사(전북) 쌍계사(경남) 남한산성 등	포스코 광양제철소 GS홈쇼핑제2사옥 스웨터호텔(전북) 삼성중공업(사곡) 대우조선해양 등	국립해양박물관 동작구청 경주예술의전당 충남도청 문화회관 경기도소방학교 천안종합문화예술회관 등

자료: 소방방재청

<표4> 불꽃감지기 업체별 형식승인 보유 및 시장점유율 현황

업 체 명	대표자	제조구분	형식보유수	합격수량	점유율
K사	김○○	제조	23(취소6)	23,152	31.2%
(주)레존텍	박○○	제조	15	21,742	29.3%
(주)창성에이스산업	이○○	제조	7	16,239	21.9%
노불방재(주)	오○○	제조	4	8,460	11.4%
바인시스	이○○	제조	5	2,674	3.6%
(주)케이엘	김○○	제조	2	143	0.2%
한선엔지니어링(주)	이○○	제조	3	119	0.2%

자료: 소방방재청

<표5> 국가 주요시설 불꽃감지기 설치·교체 현황

기관명	설치 수량	조치현황
		완료	조치계획	비 고
(주)한국수력원자력	457	23		ㅇ전량 교체예정
영광(1,2발전소)	202	-	‘15.4.30	ㅇ영광 202개 중 격납건물에 설치된 36개는 ‘15.8.30까지 교체 * 격납건물로 방사선 노출되어 조기교체 불가
울진(1발전소)	232	-	‘15.4.30
고리(1,2발전소)	11	11	-
월성(2발전소)	12	12	-
문화재청	312	2	-	ㅇ9.30 조사완료 후 교체
- 지자체관리 국가지정문화재	268	-	11.20
숭례문	16	-	10.15
경복궁(향원정)	2	2	8.7
동구릉(건원릉, 목릉)	26	-	10.30
국회의사당	4	-	10.19
정부세종청사	12	-	10.30
한국가스공사(인천인수기지)	33	-	10.15	ㅇ 물량 확보 중
한국공항공사	37	32
김포	32	32	9.30
제주	5	-	10.20
한국과학기술원	6	6	10.5
한국학중앙연구소	2	-	12.31
한국에너지기술연구원	6	4	12,31
국립민속박물관	6	6	10.7
한국서부발전(군산)	22	-	‘15.4.30
한국중부발전(보령)	30	-	‘15.4.30
한국남동발전	88	4	-
- 영흥	45	4	10.31
여수	19	-	10.31
분당	24	-	10.31
총 계	1,015	73

※ ‘14.10.7일 기준 73개(7.2%) 교체완료 예정

○ 2014년 10월말까지 182개(18%) 교체완료 예정

○ 2015년 4월말까지 979개(96%) 교체완료 예정*(* 36개는 ‘15.8월말 교체 예정)

자료: 소방방재청