붙임 1

소방시설 내진품셈

❍ 소방시설의 내진설비 흔들림 방지 버팀대 설치  : 4개 품목 10종

(개소당)

품 목	규 격	단위	배관공	보통인부	비 고
헤드 흔들림 방지 버팀대	25A~50A	인	0.048	0.048
종방향 흔들림 방지 버팀대	50A~65A	인	0.088	0.088
	80A~100A	인	0.092	0.092
	125A~150A	인	0.105	0.105
횡방향 흔들림 방지 버팀대	50A~65A	인	0.088	0.088
	80A~100A	인	0.092	0.092
	125A~150A	인	0.105	0.105
4방향 흔들림 방지 버팀대	50A~65A	인	0.168	0.168
	80A~100A	인	0.175	0.175
	125A~150A	인	0.199	0.199
[주] 1. 본 품은 소방시설 내진설비 흔들림 방지 버팀대 앵커방식 설치에 적용한다. 2. 본 품은 소운반, 버팀대 절단, 앵커 작업, 건축물부착장치 및 버팀대, 배관 연결장치 설치와 마무리 작업이 포함되어 있다. 3. 공동주택 세대배관 등과 같이 동일 반복공정으로 비교적 쉬운 공사의 경우는 본 품에 90%를 적용한다.

❍ 소방펌프 내진스토퍼 설치  : 1개 품목 2종

(개소당)

품 목	규 격	단위	기계설비공	보통인부	비 고
소방펌프 내진스토퍼	앵커체결 2개소	인	0.146	0.146
	앵커체결 4개소	인	0.219	0.219
[주] 1. 본 품은 소방시설 내진설비의 소방펌프 내진스토퍼 설치에 적용한다. 2. 본 품은 소운반, 앵커 작업, 설치, 마무리 작업이 포함되어 있다.