붙임 1		드렌처설비 적용지침 주요 개선내용

1. 소방과 건축 간 협업체계 구축

❍ 소방과 건축의 드렌처설비에 대한 전문적인 관리로 건축방화설비 안전성 향상

현 행	⇨	개 선
(소방서) 건축법령에 따른 건축방화설비로 건축허가동의 ․ 착공 ․ 감리 제외 (관할구청) 드렌처설비 설치여부만 확인		① (소방서) 건축허가동의 시 검토 ② (소방업체) 착공․감리․완공 포함 신고 ③ (관할구청) 건축사용승인 시 소방시설완공증명서(드렌처설비 포함) 검토 최종 확인

2. 소화설비의 수조, 펌프와 겸용하여 드렌처설비 설치

❍ 소화설비와 겸용으로 인한 건축공간 활용성 증대 및 설치비용 절감

현 행	⇨	개 선
수원 : 드렌처설비(상부)와 소화설비(하부) 흡수관 분리 소화수량 확보 가압송수장치 : 별도 설치 (드렌처펌프1, 소화설비펌프1)		수원 : 드렌처설비 + 소화설비 수량 합산 가압송수장치 : 1대(토출량 최대의 것으로 설치) ※ 소방 ․ 방화시스템 효율성 향상

3. 드렌처설비 작동방식 정립(원칙 자동, 조건 만족 시 수동 허용)

❍ 자동작동을 원칙으로 하되 수동방식에 대한 인한 문제점 보완

현 행	⇨	개 선
별도의 제한 없이 자동 또는 수동으로 현장별로 다르게 시공		자동방식으로 하되 조건 부여 수동 허용 ※ 상시 관리인이 상주하여 화재상황을 확인한 후 작동시킬 수 있거나 자탐설비의 감지기(폐쇄형sp헤드)가 인접 건축물의 화재를 신속하게 감지하고 경보를 발하여 관계인이 작동시킬 수 있는 위치에 설치된 경우 수동방식 가능

붙임 2		드렌처설비 관련 규정

□ 관련근거

건축물의 피난 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제23조

방화지구 내 건축물의 인접대지경계선에 접하는 외벽에 설치하는 창문등으로서 연소할 우려가 있는 부분*에는 다음 각 호의 방화문 기타 방화설비를 하여야 한다.

* 인접대지경계선에 접하는 외벽에 설치하는 창문등으로서 1층에 있어서는 3m 이내, 2층 이상에 있어서는 5m 이내의 거리에 있는 건축물의 각 부분

1. 갑종방화문

2. 소방법령이 정하는 기준에 적합하게 창문등에 설치하는 드렌처

3. 당해 창문등과 연소할 우려가 있는 다른 건축물의 부분을 차단하는 내화구조나 불연재료로 된 벽ㆍ담장 기타 이와 유사한 방화설비

4. 환기구멍에 설치하는 불연재료로 된 방화커버 또는 그물눈이 2밀리미터 이하인 금속망

※ 드렌처설비 : 건축물의 외벽 등에 노즐을 설치하고 인접건물에 화재 발생 시 물을 방수하여 수막작용으로 화재의 연소를 방지하는 건축법령에 따른 방화설비

□ 설치기준 비교

구분	건축법령	소방법령
법령	건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙	스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)
설치 대상	연소할 우려가 있는 개구부 (건축물 외부)	연소할 우려가 있는 개구부 (건축물 내부)
	방화지구 내 외벽에 설치하는 창문등	방화구획 관통 컨베이어, 에스컬레이터 등 방화구획을 할 수 없는 부분
설치기준	소방법령이 정하는 기준에 적합하게 창문등에 설치하는 드렌처	수원 : 드렌처헤드가 가장 많이 설치된 제어밸브의 드렌처헤드 설치개수에 1.6m3을 곱한양 이상 방수압 / 방수량 : 0.1Mpa이상 / 80L/min이상